Vezano na Poziv na dostavu ponude za predmet nabave: Nabava agregata za električno napajanje, evidencijski broj nabave: 10.2-2025-JD-134.

KLASA: 406-01/25-02/112

URBROJ: 554-03-04/06-25

Od 5. 9. 2025.

Pošto je došao upit jednog od ponuditelja šaljemo pitanje i odgovor.

Pitanje:

 Predmet: Poziv na dostavu ponude za predmet nabave

 Nabava agregata za električno napajanje (ev. br. nabave: 10.2-2025-JD-134)

Poštovani,

u troškovniku za gore navedeni predmet nabave traži se elektroagregat maksimalnih dimenzija 1300x630 mm (D x Š) s nivoom buke manjim od 76 dB na udaljenosti 7 m.

Prema traženim uvjetima bučnosti elektroagregat bi trebao biti u kućištu, čime premašuje tražene dimenzije.

Naše je pitanje treba li elektroagregat biti u kućištu ili može biti u otvorenoj izvedbi (pri čemu bučnost varira od 85 do preko 100 dB na 7 m).

Odgovor:

Ponuđeni agregat može biti u otvorenoj izvedbi, kao i u kućištu, važno je da su dimenzije zadovoljene: 1300 x 630 mm (D x Š).

Stavka vezana uz nivo buke izbacuje se iz troškovnika koji je priložen uz Poziv na dostavu ponude.

Korigirani troškovnik i odgovor na pitanje objavljujemo uz Poziv na dostavu ponude na našem web-u.

Nema druge promjene.