## Sheet1
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Predmet nabave: Nabava UPS uređaja
Evidencijski broj nabave: 02-2020-JD-19
PRILOG 1.TROŠKOVNIK/TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Ponuditelj:__________________________ |  |  | Adresa: ____________________________
Matični broj:________________________________ |  |  | OIB:________________________________
R.br. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena (bez PDV-a)
1. | UPS 1000VA/900W -on line (double conversion) Opis: Trajno napajanje (UPS) koristi se kao osnovna prenaponska zaštita i trajno napajanje uređaja u slučaju prekida napajanja strujom 220VAC 50Hz. Specifikacije: Ulaz: -Nazivni napon: 200/208/220/230/240 VAC -Raspon ulaznog napona: 110 – 300 VAC +/- 5% -Raspon frekvencije: 40 do 70 Hz -Koeficjent snage: ≥0,99@Nazivni napon (100% opterećenje) Izlaz: --Nazivni napon: 200/208/220/230/240 VAC, -Regulacija izmjeničnog napona (bat. mod): +/- 1%, -Raspon frekvencije (Sinc. mod): 47 – 53Hz ili 57 – 63 Hz, -Raspon frekvencije (Bat. mod): 50 +/- 0.25 Hz ili 60 +/- 0.3 Hz, -Harmoničko izobličenje: ≤2% THD (linearno opterećenje) ili ≤5% (ne linearno opterećenje -Efikasnost: -AC mod: 87%, baterijski mod: 83% Baterije: -VRLA tip 12V/9Ah (karakteristika brzog pražnjenja Broj baterija 3 Konektor za dodatni baterijski pack -Osnovno: -Razina buke: ≤50dB@1m / Noise Level: ≤50dB@1m, -Okolina/Environment: Temperatura: 0 - 40◦C; Vlaga: ≤90% / Temperature: 0 - 40◦C; Humiditi: ≤90%, -Izlazne priključnice: Programabilni izlazi za napajanje nekritičnih trošila 2xIEC 320/C14 Generalni izlazi za napajanje kritičnih trošila 2xIEC 320/C14 Sučelje: -USB i RS232 / Interface port: USB and RS232; EPO -Zaštite: Surge protection -network ,fax,modem | kom | 10
2. | Trajno napajanje (UPS) koristi se kao osnovna prenaponska zaštita i trajno napajanje uređaja u slučaju prekida napajanja strujom 230VAC 50Hz. Snaga UPS-a je 10000VA/9000W način rada je „on line (double conversion)“, trofazni ulaz jednofazni izlaz (3f/1f). UPS mora posjedovati mikroprocerski nadzor DSP te automatski bypass. Specifikacije: Ulaz: -Nazivni napon: 3 x 200/208/220/230/240 VAC , -Raspon ulaznog faznog napona: 176 – 300 VAC za 100% opterećenje -Raspon frekvencije: 40 do 70 Hz -Koeficjent snage: ≥ 0,99@Nazivni napon (100% opterećenje) Izlaz: --Nazivni napon: 200/208/220/230/240 VAC -Regulacija izmjeničnog napona (bat. mod): +/- 1% -Raspon frekvencije (Sinkr. mod): 46 – 54Hz -Raspon frekvencije (Bat. mod): 50 +/- 0.1Hz -Harmoničko izobličenje: ≤ 3% THD (linearno opterećenje) ili ≤ 6% (ne linearno opterećenje) Efikasnost: -AC mod: ≥ 89%, baterijski mod: ≥ 88% Baterije: -tipa 12V/ ≥ 9Ah (bez održavanja, karakteristika brzog pražnjenja, malog samopražnjenja, obnovljivost kod dubokog pražnjenja) Broj baterija ≥ 40 Radna okolina: Temperatura: 0 - 40◦C; Vlaga: ≤90% *cijena stavke 2. uključuje instalaciju i puštanje u rad | kom | 1
CIJENA PONUDE U KN BEZ PDV-a:
PDV:
CIJENA PONUDE U KN S PDV-om
Mjesto i datum: ________________________________ |  |  | Odgovorna osoba: ________________________
(Potpis i pečat)