## TROŠKOVNIK
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Predmet nabave: Nabava UPS uređaja
Evidencijski broj nabave: 03-2024-JD-35
OBRAZAC 2.TROŠKOVNIK
Ponuditelj:__________________________ |  |  | Adresa: ____________________________
Matični broj:________________________ |  |  | OIB:_______________________________
T R O Š K O V N I K
R.br. | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena stavke u EUR bez PDV-a | Ukupna cijena stavke u EUR bez PDV-a
1 | UPS uređaj 20 kVA - on line (double conversion) | kom. | 1
| OPIS stavke Dobava, transport, montaža i puštanje u rad, trajnog napajanja (UPS). Snaga UPS-a je 20 000VA, način rada je „on line (double conversion)“, trofazni ulaz monofazni izlaz (3f/1f). Autonomija UPS treba biti više ili jedanaka 15 minuta pri opterećenju od 10 kW. UPS mora posjedovati mikroprocerski nadzor DSP te automatski bypass. Specifikacije: Ulaz: -- Tri faze 3p + N + PE -Nazivni napon ULN između faznog i neut. vodiča: 230 VAC -Raspon ulaznog napona: ULN 207 – 253 VAC za 100% opterećenje -Raspon frekvencije: 47 do 53 Hz -faktor snage: ≥ 0,99@Nazivni napon (100% opterećenje) Izlaz: monofazni 1p + N + PE -Nazivni napon između faznog i neut. vodiča: 230 VAC -Regulacija izmjeničnog napona : +/- 3% -Raspon frekvencije : 49,9≤ 50≤ 50.1Hz -Harmoničko izobličenje: ≤ 3% THD Efikasnost: -AC mod: ≥ 89%, baterijski mod: ≥ 88% Baterije: -tipa 12V/ ≥ 9Ah (bez održavanja, karakteristika brzog pražnjenja, malog samopražnjenja, obnovljivost kod dubokog pražnjenja) Radna okolina: Temperatura: 0 - 40◦C; Vlaga: ≤90% Garancija: minimalno 2 godine |  |  |  | 0
Cijena ponude u EUR bez PDV-a |  |  |  |  | 0
Iznos PDV-a |  |  |  |  | 0
Cijena ponude u EUR s PDV-om |  |  |  |  | 0
Mjesto i datum: __________________ |  | Odgovorna osoba ponuditelja: ______________________