## Sheet1
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Predmet nabave: Nabava UPS uređaja
Evidencijski broj nabave: 03-2026-JD-30
OBRAZAC 2. -TROŠKOVNIK
Ponuditelj:__________________________ |  |  | Adresa: ____________________________
Matični broj:________________________________ |  |  | OIB:________________________________
R.br. | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena stavke (bez PDV-a)
1 | Nabava UPS uređaja 20kVA 3/3 400V sa baterijama za lokaciju MRC Goli (Labin, GPS 45.020469, 14.122434). Dostava novog UPS-a na lokaciju te demontaža starog UPS-a, instalacija novog UPS-a te puštanje u rad i obuka korisnika. Karateristike: - autonomije najmanje 20 minuta (75% tereta) - olovna hermetički zatvorena akumulatorska baterija bez održavanja - 3f ulaz/3f izlaz - izlazni THD stabilni potrošač <2% - preopterećenje na inverteru ≥10min pri 125% opterećenja, ≥60sec pri 150% opterećenja - elektronička by-pass sklopka - ručna by-pass sklopka na UPS-u - SNMP komunikacijska kartica sa pripadajućom programskom podrškom | kom. | 1
2 | Nabava UPS uređaja 20kVA 3/3 400V sa baterijama za lokaciju MRC Uljenje (Pelješac, GPS 42.894080, 17.478652). Dostava novog UPS-a na lokaciju te demontaža starog UPS-a, instalacija novog UPS-a te puštanje u rad i obuka korisnika. Karateristike: - autonomije najmanje 20 minuta (75% tereta) - olovna hermetički zatvorena akumulatorska baterija bez održavanja - 3f ulaz/3f izlaz - izlazni THD stabilni potrošač <2% - preopterećenje na inverteru ≥10min pri 125% opterećenja, ≥60sec pri 150% opterećenja - elektronička by-pass sklopka - ručna by-pass sklopka na UPS-u - SNMP komunikacijska kartica sa pripadajućom programskom podrškom | kom. | 1
UKUPNA CIJENA PONUDE U EURIMA (BEZ PDV-a)
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE U EURIMA (S PDV-om)
Mjesto i datum: ________________________________ |  |  | Odgovorna osoba: ________________________