**PRILOG 1 - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

**Servis dizel električnog agregata ADEO FMT 180 kVA**

U servis je uključeno redovno godišnje održavanje, zamjena grijača i akumulatora sa svim troškovima dolaska, dobave, ugradnje i ispitivanja na lokaciji agregata.

Specifikacija servisa:

1. Motor agregata

- izmjena ulja

- zamjena filtera ulja

- zamjena filtera goriva

- kontrola stanja rashladne tekućine

- kontrola i podešavanje remenica, remena i španera

- kontrola te dotezanje svih crijeva agregata

- odzračivanje sustava goriva (po potrebi)

- kontrola stanja goriva u spremniku (talog, voda…)

- čišćenje hladnjaka

- kontrola ispušnog sustava

- kontrola startne baterije

- kontrola punjača (u radnom režimu agregata)

2. Alternator

- čišćenje elektronike od nakupljenih nečistoća i čestica prašine

- provjera spojeva

- ispitivanje dioda umjerenim multimetrom

3. Automatski panel:

- provjera spojeva

- provjera punjača i startne baterije (za punjenje baterije u stand-by režimu rada)

- provjera i podešavanje preklopnika

- podešavanje i provjera postavki i njihovih vrijednosti

4. Zamjena grijača

- instalacija grijača

- testiranje i puštanje u pogon

5. Akumulatorske baterije 12V/100Ah 2 kom.

- deinstalacija i uklanjanje postojećih akumulatora

- spajanje i instalacija novih akumulatora

- potrošni materijal

S- testiranje i puštanje u pogon