## Sheet1
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Predmet nabave: Manji unutarnji i vanjski radovi na DHMZ lokacijama u cijeloj RH
Evidencijski broj nabave: ZN-2026-JD-6
OBRAZAC 2. -TROŠKOVNIK
Ponuditelj:__________________________ |  |  | Adresa: ____________________________
Matični broj:________________________________ |  |  | OIB:________________________________
R.br. | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Količina* | Jedinična cijena stavke (bez PDV-a) | Ukupna cijena stavke (bez PDV-a)
Priključivanje građevine Glavne meteorološke postaje Ogulin na sustav javne odvodnje (kanalizacijski priključak) uključuje građevinske i vodoinstalaterske radove spajanja kućanskog odvodnog sustava sanitarno-fekalnih otpadnih voda na kanalizacijsku mrežu i utvrđivanje optimalne trase iskopa za postavljanje priključnog cjevovoda sukladno odredbama Općih uvjeta isporuke vodnih usluga Vodovoda i kanalizacije d.o.o. grada Ogulina
1. | Geodetski radovi iskolčenja optimalne trase odvodnog sustava sanitarno-fekalnih otpadnih voda na kanalizacijsku mrežu. Izrada geodestkog elaborata izvedenog stanja i uris i upis u katastar instalacija. | kompl. | 1 |  | 0
2. | Pražnjenje sabirne jame te uklanjanje dijela sabirne jame kao i sanacija prostora sabirne jame nakon postavljanja odgovarajućeg priključka i PVC Cijevi na sanitarno-fekalni odvodni sustav kuće. | kompl. | 1 |  | 0
3. | Uklanjanje betonskih opločnika, sanacija površine zahvaćene iskopom ta ponovno postavljanje betonskih opločnika nakon završenih radova. | m² | 3 |  | 0
4. | Iskop probnog rova kod kanalizacijskog priključka radi utvrđivanja položaja nivelete priključnog cjevovoda i priključka te iskop optimalne trase kanala s odgovarajućim nagibom (min. 2%) za gravitacijsku odvodnju sanitarno-fekalnih voda od građevine do kanalizacijskog priključka. Nakon iskopa uključuje postavljanje posteljice na dno iskopa od pjeskovitog materijala (0-4 mm) koju je potrebno dobro sabiti u debljini od 10 cm. Ugradnja posteljice obuhvaća i fino planiranje rastresitog materijala za podlogu ispod cijevi prema uzdužnom profilu. | m' | 53 |  | 0
5. | Uklanjanje dijela kocaka i rubnjaka sa prilaznog puta kući radi iskopa rova do kanalizacijskog priključka, te sanacija terena i vraćanje u prvobitno stanje. Uključuje nabijanje tla iz iskopa i povrat uklonjenih rubnjaka i kocaka. Stavka sa izvodi samo u slučaju da se trasa iskopa ne može izvoditi izvan prilaznog puta. | m² | 35 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja PVC cijevi Ø160mm | m' | 53 |  | 0
7. | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom uključuje dobava i ugradnja drobljenog kamenog materijala (sitneži) granulacije 0-8 mm. Rad obuhvaća planiranje i nabijanje posteljice, izradu gornjeg nosivog sloja 40 cm i sabijanje podloge vibracijskim sredstvima. Preostali dio iskopa rova do kote terena uključuje zatrpavanje rova materijalom iz iskopa, s nabijanjem (tražena zbijenost 40MPa). U stavci je uključen odvoz viška iskopanog materijala od iskopa na za to predviđenu deponiju. | m' | 53 |  | 0
8. | Sitni materijal za priključak. Uključuje nabavu, dopremu i montažu fazonskih komada za cijevi za nepropusne spojeve te odgovarajuće prijelaze različih promjera na kućni priključak (sustav "RDS" i "KGS") i kanalizacijski priključak. Ispitivanje na vodonepropusnost postavljenje instalacije i puštanje u rad uz prisustvo komunalnog redara. | kompl. | 1 |  | 0
UKUPNA CIJENA PONUDE U EURIMA (BEZ PDV-a) |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
UKUPNA CIJENA PONUDE U EURIMA (S PDV-om) |  |  |  |  | 0
*za stavke kojima jedinična mjera nije komplet količine su okvirne (predviđene).
Mjesto i datum: ________________________________ |  |  | Odgovorna osoba: ________________________